竣工验收典型问题清单

一、总体方案实施类

1.供电方案、设计图纸、竣工资料、施工现场相互不符。

2.配电室、箱变位置及进出通道未按规范选址、设计、施工。 如箱变安装位置不满足操作及检修需要。

3.配电室、箱变未按规范设计、施工，如未预留操作、巡视、 检修通道，箱变未设检修井、未设操作平台或操作平台未加装防 护栏。

配电室空高与设计要求不符。配电设施安全距离内存在易 燃、易爆等设施。

二、电缆安装类

4.进出线电缆走向标示未设置。电缆标识标牌信息错误或不 完善，如电缆走向、型号、长度等信息未填写。

5.进出线电缆线径、型号与供电方案不符，如设计为阻燃电 缆，实际未使用阻燃电缆。

6.不同电压等级、不同用途的电缆不应敷设在同一层电缆桥 架或同一沟道内，特殊情况需同沟的，应采取安全隔离措施。

电缆与其他相邻管线（水、燃气、通讯等）的安全距离应符 合规范要求。

7.电杆上下户电缆未装保护套管或保护基座未封堵。

8.电缆进出配电室、箱变、桥架封堵不严。

三、设备（设施）安装类

9.接地体的规格及埋深小于设计规定，设备保护接地安装不 规范。

10.隐蔽工程部分资料未提供或不完整，如无施工记录、影 像记录、测试记录等。

11.箱变基础建设与设计不一致，如应使用混凝土浇筑处使 用砖砌方式。

12.高、低压开关配置技术参数、功能与设计不符。

13.多台变压器低压联络且变压器低压设有子计量点的，低 压联络方式有误，造成子计量点计量异常。

14.电容补偿容量、数量与设计不符，补偿采样电流互感器 安装位置错误。

15.高压出线柜至变压器高压侧连接方式与设计不符，如设 计为母线连接，实际为电缆连接。

16.变压器及母排上有遗留杂物，各部位连接不牢固。

17.变压器铭牌标示不清晰或存在涂改痕迹。

四、通电准备及其他类

18.生产准备未完善，包括但不限于未制定配电室值班和定

期巡视检查制度、配电室设备运行日志制度、工作票操作票制度、 双电源操作规程、自备电源操作规程等。

未制作一次接线模拟图（图板），设备未标注编号、标示， 未设置相关安全警示标志。

19.配电室未安装或未按要求配置防火门、消防器材，各类

封堵未完善，安全工器具、应急照明未配置或配置不到位，应急

保险未预备或预备不到位。

20.配电室门、窗、风机未装设防小动物设施。